梅州市梅江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

梅区环责改〔2015〕第06号

梅县线艺通信元件有限公司：

营业执照注册号：441400400005356

组织机构代码：73756180-6

法定代表人：李唐门

详细地址：广东省梅州市梅江区西阳镇莆田村

本机关于  2015  年 7月 6 日对你单位  梅县线艺通信元件

有限公司进行了检查，发现存在以下问题：我局监测人员于2015年6月1日对你厂进行废水取样监测， 根据[（梅区）环境监测（水）字（2015）第87号]监测报告显示，你公司经处理后排放的废水中 PH值为4.84,经查你公司废水排放标准执行广东省地方标准 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1中最高允许排放浓度和表4 中一级排放标准，PH值排放标准为6-9 。经现场检查和询问，造成超标排放的原因是你公司环保管理不够规范，在废水处理过程中， 用于酸碱中和的石灰投入量搭配不当所致。

以上事实，有  梅州市梅江区环境保护局现场检查记录、询问笔录、[（梅区）环境监测（水）字（2015）第87号]监测报告、摄像资料  等为证。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条有关规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条的规定，现责令你单位（你）落实以下整改内容： 1、即时停止超标排放废水污染物；2、在废水处理设施正常运转之前，不得排放废水；3、加强环保管理，确保废水稳定达标排放；

我局将对你（单位）改正违法行为的情况进行监督，如你（单位）拒不改正上述环境违法行为，我局将依据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条的规定，对你（单位）实施按日连续处罚。

你单位（你）如对本通知不服，可在收到本通知书之日起六十日内，向梅州市环境保护局或者梅州市梅江区人民政府（详细地址：梅州市梅江区仲元东路51号）申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向梅州市梅江区人民法院提起行政诉讼。

联系人：  叶春玲             电  话： 0753-2312665

地  址：  梅州市梅江区仲元东路51号

梅州市梅江区环境保护局

2015年7月6日